智慧能源管理系统：非功能性分析报告

- 高性能分析

针对系统海量物联网数据采集与大屏实时展示的特性，建立以下性能约束：

- 实时数据写入吞吐量：系统需支撑配电网、光伏、能耗三条业务线的分钟级并发写入。单表写入峰值应支持每秒 500+ TPS（基于数千台终端 5 分钟/次采集频率的并发压力）

- 查询响应时间：

大屏实时看板：首页汇总数据及高等级告警查询响应时间必须控制在500ms 以内。

复杂趋势分析：跨月/跨季度的同比、环比数据聚合分析响应时间需在3s以内

- 峰值负载能力：在极端电网波动触发大规模告警派单时（如变压器群异常），系统需保持正常响应，不得出现查询超时或数据库死锁。

- 批量处理性能：次日24小时光伏发电预测数据的生成与存储必须在5分钟内完成，以确保预测的时效性。

- 系统安全性约束

构建基于 RBAC 的全业务链路安全防御体系：

- 身份认证与访问控制

系统必须提供基于账号与密码的身份认证，并支持密码复杂度要求（至少 8 位、包含字母与数字）。

所有用户根据角色进行RBAC 访问控制：

配电网运维人员：仅可查看回路与变压器监测数据

光伏运维人员：仅可查看光伏设备与发电数据

数据分析师：可访问预测结果、偏差分析相关模块

系统管理员：可访问规则配置等高权限操作

所有用户操作必须记录到操作日志，防止越权访问或串改

- 通信与数据传输安全

智能采集终端 → 系统平台的通信必须通过 HTTPS 或 TLS 隧道加密

光伏设备（逆变器、汇流箱）上传的数据应通过加密链路传输（如 RS485→网关→TLS）

禁止明文传输设备编号、运行状态、电压电流等敏感监测数据

- 数据存储安全

配电网监测数据、光伏发电数据、预测数据必须存储在授权数据库中，不允许通过本地文件存储

数据库必须启用最小访问原则（Least Privilege）

数据定期备份，并由专有账号访问备份存储

监测规则、运行状态等关键表必须启用行级更新日志，保证可追溯性

- 告警与异常安全

对于回路/变压器越限、逆变器效率过低等异常，系统必须即时触发告警推送

告警的触发、确认、处理过程必须记录完整日志，避免业务争议

告警不能被普通用户删除，所有关闭操作必须由运维负责人或管理员执行

- 系统审计与日志

所有登录、登出、查询、修改、配置规则的操作均必须记录审计日志

审计日志应包含：账号、时间、IP、操作内容、执行结果

审计日志不可手动篡改，应启用只读存储或定期转储到安全区

- 可用性与容错性

配电网监测与光伏发电数据属于实时业务，应确保系统可用性 ≥ 99.5%

数据采集模块需具有断点续传能力，网络恢复后自动补发

对设备通信异常（如逆变器离线、采集终端离线），需自动告警

- 可靠性与可用性

作为 7×24 小时不间断运行的关键工业系统，必须确保高稳定性：

- 系统可用性：实时监测业务可用性应 ≥ 99.5%

- 断点续传能力：针对网络波动（如逆变器或采集终端离线），采集模块需具备数据缓存功能，恢复后自动补发缺失数据

- 数据容错与一致性：系统监测到数据缺失（如无电流但有电压）或逻辑不合规（未来时间戳）时，需标记为“数据不完整”或“待核实”，而非直接中断服务

- 备份份与恢复策略：实施每日增量备份与每周全量备份，确保故障发生时数据恢复时间(RTO) 小4小时，数据丢失量 (RPO) 接近于零

- 数据完整性约束

（1）实体之间的引用完整性

- 基础档案引用：

  - 回路监测数据中的“配电房编号”和“回路编号”必须分别在“配电房表”和“回路数据表”中存在

  - 变压器监测数据中的“配电房编号”和“变压器编号”必须在“变压器实体”中存在

  - 光伏发电数据、预测数据中的“设备编号”或“并网点编号”必须对应“光伏设备表”或“并网点表”

  - 能耗监测数据中的“设备编号”必须对应“能耗计量设备表”，其“所属厂区编号”必须对应“厂区信息表”

- 角色与人员关联：

  - 所有业务人员（运维人员、系统管理员、数据分析师、能源管理员、企业管理人员）的“人员编号”必须作为外键，严格引用“系统人员表”的主键

- 告警与工单联动：

  - 运维工单数据中的“告警编号”必须在“告警信息表”中存在

  - 运维人员、工单人员所处理的“工单编号”或“告警编号”必须能在对应

（2）数据类型与范围完整性

- 系统用户与状态：

  - role_type（角色类型）仅限：'ADMIN', 'OM', 'ENERGY', 'ANALYST', 'EXEC'

  - status（账号状态）必须为 1（正常）或 0（冻结/锁定）

- 业务线一：配电网监测

  - 电压、电流、功率类字段必须为非负值

  - 开关状态仅限：'合闸'、'分闸'

  - 功率因数范围：0 ~ 1；温度范围：-40℃ ~ 200℃；负载率范围：0 ~ 500%

- 业务线二：光伏管理

  - 发电量、电量相关字段、电压、电流均必须 ≥ 0

  - 设备类型限：'逆变器'、'汇流箱'；运行状态限：'正常'、'故障'、'离线'；通信协议限：'RS485'、'Lora'

  - 逆变器效率范围：0 ~ 100%

- 业务线三：综合能耗管理

  - 能源类型限：'电'、'水'、'蒸汽'、'天然气'

  - 数据质量限：'优'、'良'、'中'、'差'

  - 能耗数值及成本字段（能耗值、尖峰/高峰/平段/低谷能耗、总能耗、成本）均必须 ≥ 0

- 业务线四：告警运维管理

  - 告警等级限：'高'、'中'、'低'；处理状态限：'未处理'、'处理中'、'已结案' 。

  - 复查状态限：'通过'、'未通过' 。

  - 设备类型限：'变压器'、'水表'、'逆变器'；报废状态限：'正常使用'、'已报废'

- 业务线五：大屏数据展示

  - 展示模块限：'能源总览'、'光伏总览'、'配电网运行状态'、'告警统计' 。

  - 统计周期限：'日'、'周'、'月' 。

（3）监测数据时间完整性

  - 所有实时采集数据（回路、变压器、光伏、能耗）的时间戳必须精确到分钟 。

  - 历史趋势数据的“统计时间”必须符合其“统计周期”定义的日期格式 。

  - 不允许出现未来时间的采集记录，同一设备同一分钟不得出现重复记录 。

（4）业务规则完整性

  - 配电与光伏：遵循阈值判定规则生成告警，告警需严格遵循“触发→指派→处理→关闭”的生命周期。

  - 光伏预测：偏差率由公式 【(实际值-预测值) /预测值*100%】 计算，连续3天>15% 自动生成模型优化提醒

  - 能耗峰谷：峰谷能耗统计中的“总能耗”必须等于该记录内“尖峰+高峰+平段+低谷”能耗之和

  - 运维响应：工单中的“响应时间”必须晚于“派单时间”，“处理完成时间”必须晚于“响应时间”

- 完整性检查机制

系统必须对以下情况进行完整性校验：

  - 数据合理性：如无电流但有电压、功率与电量逻辑冲突。不合规时间戳（如同一时间点重复上报）

  - 非空校验：人员编号、设备编号、配电房编号、采集时间等关键属性不得为空

  - 唯一性校验：登录账号、各实体的主键 ID（如人员编号、设备编号、配置编号）必须全局唯一

  - 外键引用必须存在：在删除设备或人员档案时，必须预先处理其关联的监测数据或业务单据，以防出现“孤儿记录”

- 节能性与成本控制

- 存储压缩策略：针对海量历史监测数据（如回路采集数据），建议采用列式存储或数据压缩技术，将存储成本降低30%以上。

- 冷热分层存储：

热数据：近30天的实时监测数据，存储在高性能存储介质中，确保快速查询。

冷数据：超过1年的明细数据自动转储至低成本存储，仅保留统计后的聚合指标。

- 计算资源优化：大屏实时统计任务采用缓存技术，避免对原始监测表进行全表扫描，降低数据库计算资源成本。